Учет асинхронных двигателей при расчете токов короткого замыкания

Маджидов А.Ш.

аспирант

Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
институт электроэнергетики, Москва, Россия
E–mail: abdullomajidi@gmail.com

При коротком замыкании (КЗ) в электроустановках собственных нужд (СН) электростанций (ЭС) и подстанций (ПС) существенное влияние на характер процесса и величину тока короткого замыкания (КЗ) оказывают трехфазные асинхронные двигатели (АД), но на практике обычно это определяется лишь для некоторых крупных двигателей, которые подключены вблизи точки КЗ. Остальные двигатели, особенно низковольтные и маломощные вместе с другими потребителями электрической энергии учитываются в виде обобщенных нагрузок узлов энергосистемы [1].

Действующий национальный стандарт ГОСТ 28249-93 ориентирован на определение максимальных значений тока КЗ. Использование значений тока, рассчитанных на основе ГОСТ 28249-93, для выбора уставок автоматических выключателей в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ, является одной из причин неотключения КЗ и, как следствие, возгорания кабелей и повреждения электрооборудования. Для выбора уставок защитных аппаратов необходимо знать минимальные значения токов КЗ. Методика их расчета должна учитывать не только сопротивление электрической дуги и «тепловой спад» тока КЗ, но и особенности влияния на ток КЗ АД [1].

Согласно ГОСТ 28249-93, учитывать влияние АД на ток КЗ следует лишь в тех случаях, когда номинальный ток АД превышает 1,0% начального значения периодической составляющей суммарного тока КЗ, рассчитанного без учета АД. При расчетах токов КЗ допускается максимально упрощать и эквивалентировать внешнюю сеть по отношению к месту КЗ и индивидуально учитывать только АД, непосредственно примыкающие к месту КЗ. В ГОСТ 28249-93 допускается, при расчете начального момента КЗ использовать сверхпереходное сопротивление АД, вычисляемое на основе кратности их пускового тока.

В данной работе исследовано влияние перечисленных факторов на погрешность расчета токов КЗ с точки зрения их значимости для выбора уставок расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей на примере электроустановки собственных нужд Душанбинского ТЭЦ №1, Республики Таджикистан с девятью АД [2]. Приведено описание расчетной математической модели, разработанной в программном комплексе EMTP-RV (Powersys, Франция) [3]. Предложены пути совершенствования методики учета АД при расчете КЗ для выбора уставок автоматических выключателей.

Результаты работы могут быть использованы при подготовке новой редакции национального стандарта ГОСТ 28249-93.

Литература

- Маджидов А.Ш. Особенности расчета токов короткого замыкания в системе собственных нужд электрических станциях / А.Ш. Маджидов // Материалы Международной научно-практической конф. «Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых ученых». 29–30 мая 2020 г., Грозный. – 2020. – С. 646-651.

- Информация за 2021 года ОАО «Душанбинская ТЭЦ № 1» [Текст электронный]. – URL: http://www.barqitojik.tj/about/dependents/generation/256/196292/ (дата обращения: 23.03.2021)

- Гусев Ю.П. Современные программные комплексы для расчета коротких замыканий / Ю.П. Гусев, А.Г. Каюмов, А.Ш. Маджидов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – №7. – 2020. – С. 19-27.